Água Viva: Mulheres e o Redesenho  a Vida no Semiárido do Rio Grande Norte

DESCRIÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA VIVA

A estação de tratamento de água cinza é constituída pelos seguintes módulos: Caixa de passagem, Tanque séptico, Filtro orgânico, Reservatório e Sistema de aplicação.

Caixa de passagem

A caixa de passagem deverá receber as tubulações que transportam água cinza da residência, para posterior condução da mistura de efluente até o tanque séptico. A caixa de passagem deverá ser construída nas dimensões de 0,50 m de lado por 0,50 m de profundidade, com revestimento interno impermeabilizante.

Tanque séptico

No dimensionamento do tanque séptico serão consideradas as seguintes vaiáveis:

- Produção per capta de água cinza de 40 L hab-1 d-1;

- Número de pessoas por residência 5 habitantes;

- Tempo de retenção hidráulica de 1 dia;

- Produção per capta de lodo de 1 l hab-1 d-1;

- Temperatura local acima de 20ºc;

- Taxa de acúmulo de lodo digerido de 177 dias;

- Intervalo de limpeza do lodo de um ano.

Considerando os dados acima, o tanque séptico será dimensionado conforme as recomendações da NBR 7229 (ABNT, 1993):

em que:

V = volume útil do tanque séptico, m3;

1000 = fator de segurança, L;

N = número de contribuições, habitante ou unidade;

C = contribuição de despejo, L hab-1 d-1 ou L unid-1 d-1;

T = tempo de detenção hidráulica, dia;

K = taxa de acúmulo de lodo digerido, adimensional; e

Lf = contribuição de lodo fresco, L hab-1 d-1 ou L unid-1 d-1.

Considerando uma profundidade de 1,2 m e largura interna de 0,80 m. Tem-se o seguinte valor de comprimento para o tanque séptico:

em que:

V = volume útil do tanque séptico, m3;

Cp = comprimento interno do tanque séptico, m;

L = largura interna do tanque séptico, m; e

h = profundidade útil do tanque séptico, m.

A divisória entre as câmaras do tanque séptico foi implantada a 2/3 do seu comprimento interno, ou seja, a 1,0 m do ponto de entrada do esgoto doméstico. Para a passagem do efluente de uma câmara para outra deverão ser construídas na divisória três aberturas na metade da profundidade do tanque (0,60 m), cada uma com dimensões médias de 0,10 m de largura por 0,30 m de altura. O tanque séptico deverá ser construído em alvenaria de tijolos com reboco impermeabilizado nas dimensões de: 0,80 m de largura por 1,20 m de profundidade por 1,6 m de comprimento.

Filtro orgânico

O filtro orgânico será construído com placas de concreto nas dimensões de 1,50 m de diâmetro por 0,70 m de profundidade. No fundo do filtro será colocada uma camada de brita n.1 de 0,20 m para drenagem do efluente, sobre esta será colocada uma camada de 0,50 m de material orgânico que receberá uma compressão de 0,167 kgf cm-2 (16,35 kN m-2), pressão exercida por um homem, de 50 kgf de peso, até ser atingida a altura de 0,50 m.

Na parte superior do filtro será instado um dispositivo confeccionado em tubos de PVC de 100 mm para distribuição homogenia do efluente.

Reservatório

O reservatório será construído com placas de concreto nas dimensões de 1,50 m de diâmetro por 1,50 m de profundidade.

Sistema de aplicação

O sistema de aplicação será constituído por um reservatório com capacidade para 200 L situado a 2,0 m de altura do nível do solo, sistema de irrigação por gotejamento de baixa pressão e canteiro para produção agrícola. O transporte do efluente do reservatório para o sistema aplicação ocorrerá por meio de uma bomba manual.

A estima diária de 200 L de água cinza possibilita a irrigação de um canteiro de 25 m2.

Esquema do sistema completo

A estação de reuso deverá ser posicionada a pleno 30 m de distância da residência para minimizar problemas com odores. Entre o tanque séptico e o filtro biológico deverá existir um desnível mínimo de 0,10 m para favorecer o escoamento do efluente pelo sistema.